附件一：

国航股份西南分公司生产运行控制区和机供品大楼自消系统、二楼档案室气体灭火系统及指挥中心气体保护室消防设施

维

护

保

养

方

案

# 1.消防系统维保实施方案

### 1.1.1火灾自动报警系统的维护保养

#### 1.1.1.1每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

1、检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理；

2、试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

3、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。

#### 1.1.1.2每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

1.采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换；

2、试验火灾警报装置的声、光显示是否正常；

3、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

4、检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常；

5、直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态；

6、巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。

#### 1.1.1.3每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能

1、采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍；

2、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

3、检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否证常；

4、检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象；

5、探测器每隔3年全部清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。

### 1.1.2室内消火栓系统的日常维护

#### 1.1.2.1每月检查项目

1、检查消火栓箱内设备是否齐全，是否破损、老化、霉变；

2、外观检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；

3、检查玻璃破碎型手动报警按钮按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

4、检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

5、消防水泵手动、自动状态下启动试验。

#### 1.1.2.2每季检查项目

1、检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试；

2、检查水泵控制箱所处控制状态是否正确；

3、消防水泵手动、自动状态下启动试验。

#### 1.1.2.3每年检查项目

1、检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；

2、检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

3、检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；

4、检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。

### 1.1.3自动喷水灭火系统

#### 1.1.3.1每月检查项目

1、消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理；

2、消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次；

3、电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

4、每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换；

5、消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

6、每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

#### 1.1.3.2每季检查项目

1、每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力；

2、室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

#### 1.1.3.3每年检查项目

1、每年应对水源的供水能力进行一次测定；

2、每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

#### 1.1.3.4喷头的检查与维护方法

1、外观检查：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换；

2、抽样检查：使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换；

3、维护：对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。

#### 1.1.3.5管路系统的检查与维护方法

1、外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理；

2、清除堵塞：自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如发现管路有沉积物，应进行冲洗；

3、防漏措施：平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应视情况而定，一般每隔3～5年应重新涂刷一次。

#### 1.1.3.6报警阀的检查与维护方法

1、开阀试验：对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件；

2、对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。

#### 1.1.3.7水源及水泵的检查与维护

1、检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。

2、检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。

3、检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。

4、检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。

#### 1.1.3.8系统功能检查与维护

应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

#### 1.1.3.9使用环境检查与维护

使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。

### 1.1.4防排烟系统日常检查、维护管理

#### 1.1.4.1外观检查

1、吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍；

2、用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤；手柄、操作杆等有无损伤、脱落；操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明；

3、风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可燃物接触；

4、送风、排烟风机

(1)周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

(2)传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

(3)电动机的接线是否松动：电动机的外壳有无腐蚀现象；

(4)电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。

5、排烟口

(1)风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

(2)雨淋部分有无锈蚀、损伤；

(3)排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。

#### 1.1.4.2性能检查

1、排烟口

(1)进行手动启闭操作，检查是否可完全打开；

(2)排烟口、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附；

(3)旋转机构是否灵活，是否完全打开；

(4)制动机构、限位器是否符合要求；

(5)关闭部位是否尘锈、粘附灰尘。．

2、风管

(1)风管底部有无异物；

(2)防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭，安装部位是否松动；

(3)连接部位是否漏烟。

3、启动装置

(1)打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况；

(2)开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落；

(3)保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求，是否损伤、脱落，有无备件；

(4)继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附，动作是否正常；

(5)导线连接是否牢固，有无脱落。

4、自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。

5、手动启动装置

(1)与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常；

(2)手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。

6、送风（排烟)风机

(1)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)；

(2)启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)；

(3)检查电动机的轴承部位润滑油是否正常；

(4)检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为lm时，皮带下降小于一个皮带的厚度)；

(5)启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

#### 1.1.4.3综合检查

操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查下列事项：

1、手动或自动能否完成启动；

2、运转电流是否正常；

3、运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动；

4、叶轮旋转方向是否正确。

### 1.1.5气体灭火系统维护保养

#### 1.3.5.1每月检查、测试内容

1、检查放气指示灯、紧急启停按钮等是否正常；

2、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

3、检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理；

4、检查气体灭火系统接口，消防报警系统能否正确接收气灭系统发出的火警、喷气、故障、手自动等信号；并能正确接收与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)的反馈信息。

#### 1.1.5.2每季检查、测试内容

1、采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，

及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换；，

2、检查贮气钢瓶外观是否有损伤，压力值是否正常；

3、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

4、检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常；

5、检查气体灭火系统接口，消防报警系统能否正确接收气灭系统发出的火警、喷气、故障、手自动等信号；并能正确接收与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)的反馈信息。

#### 1.1.5.3每年检查、测试内容

1、采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍；

2、检查贮气钢瓶外观是否有损伤，压力值是否正常；

3、主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常；

4、检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常；

5、检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象；

6、检查气体灭火系统接口，消防报警系统能否正确接收气灭系统发出的火警、喷气、故障、手自动等信号；并能正确接收与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)的反馈信息。

### 1.1.6每月、季、年维修保养计划

#### 1.1.6.1每月维修保养计划

按双方约定时间，按每月维修保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统、气体灭火系统逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交相应维护保养记录。

#### 11.6.2季度维修保养计划

按双方约定时间，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统、气体灭火系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。

#### 1.1.6.3年度维修保养计划

每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统：消防广播通讯系统、防排火系统、气体灭火系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。

## 2附表

### 2.1月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端、开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电器自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |
|  | 1、水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定定温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定，目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常，防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障碍物 |  |

### 2.2季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端、开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电器自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验，启泵性能 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定定温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定，目测管网外观 |
|  | 5、室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 6、水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 7、喷头 | 完好无损 | 消除异物 |
| 4 | 联动系统 |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常，防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | 5、启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

### 2.3年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端、开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电器自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验，启泵性能 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定定温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定，目测管网外观 |
|  | 5、室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 6、水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 7、喷头 | 完好无损 | 消除异物 |
| 4 | 联动系统 |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常，防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | 5、启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |
|  | 1、水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 2、储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 3、气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |